## Planification des travaux
Points importants de l'étape | Questions à se poser | Principe de la recommandation | Air/Poussière ? | Réponse à insérer dans la Fiche Travaux
Planification des travaux en fonction de l'activité | Date |  |  | A notifier dans la fiche de travaux.
| Durée : connue ou prévisionnelle |  |  | A notifier dans la fiche de travaux.
| Autre |  |  | A notifier dans la fiche de travaux.
Organisation des différentes phases des travaux | Les travaux doivent-ils se dérouler en plusieurs phases ? | Phasage des travaux |  | Si oui, les décrire.
Adaptation de l'activité du service dans la zone de travaux | Faut-il délocaliser l'activité du service affecté par les travaux ? | Délocalisation de l'activité |  | Si oui, préciser le lieu.
| Faut-il protéger certains locaux ? | Protection des locaux |  | Si oui, préciser lesquels.
| Reste-t-il des secteurs d'activité persistante ? | Secteurs d'activité persistante |  | Si oui, préciser lesquels.
| Doit-on protéger les résidents du service ? | Fermeture des chambres |  | Si oui, préciser lesquelles.
|  | Déplacements dans la zone de chantier |  | Limiter au maximum les déplacements du personnel et des résidents dans la zone de travaux. Les déplacements dans la zone en travaux des résidents n'auront lieu qu'en cas d'extrême nécessité. En cas de déplacement : Faire porter un masque aux résidents présentant un risque aspergillaire. Recouvrir tous les résidents d'un drap (par-dessus les draps du lit, brancard ou fauteuil) qui sera retiré et évacué après passage de la zone à risque.
| Doit-on protéger certains résidents à risque ? | Mutation des résidents |  | Organiser, durant les travaux, le transfert dans un autre service de tous les résidents présentant un risque aspergillaire. A évaluer par l'équipe médicale du service.
Adaptation de l'activité du service dans la zone de travaux (suite) | Faut-il protéger du matériel mobile ? | Stock et protection du matériel mobile |  | Regrouper le matériel mobile dans un coin de la pièce éloigné des travaux. Enlever le matériel mobile de la pièce et/ou de la circulation. Stocker le matériel mobile dans des locaux propres. Protéger le matériel mobile de polyane propre. Cas n°1 : Le matériel mobile est évacué de la zone et stocké dans un local propre. Cas n°2 : Protection du matériel mobile non évacuable de la zone de travaux: * couvrir le matériel le plus hermétiquement possible par double polyane. * le retrait des polyanes sera effectué en deux temps : - après vaporisation du polyane, retrait en enfermant la poussière. - réalisation de l'entretien de la salle, puis retrait du deuxième polyane.
| Faut-il protéger du matériel fixe ? | Stock et protection du matériel fixe |  | Couvrir le matériel avec un polyane propre de manière la plus étanche possible. Protéger le matériel fixe par la technique du double emballage (sauf bras articulé). Technique du double emballage : - Le double emballage du matériel et du mobilier sera réalisé par le personnel du service, les ouvriers fourniront le polyane et l'adhésif. - Ce double emballage sera réalisé de façon très soigneuse pour éviter tout empoussiérage du matériel emballé. - Un premier film de polyane recouvre totalement l'équipement à emballer, l'étanchéité de l'emballage est garantie par un adhésif. - Un deuxième film recouvre le premier de façon également hermétique - Le deuxième emballage ne doit pas être collé au premier.
Adaptation de l'activité des services voisins | Faut-il délocaliser l'activité d'un service voisin de la zone de travaux ? | Délocalisation de l'activité voisine |  | Si oui, préciser le lieu.
| Doit-on protéger les entrées des services voisins ? | Système de ventilation |  | Veiller à ce que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement dans les zones adjacentes.
|  | Fenêtres / ouvertures |  | Maintenir fermées toutes les fenêtres. Aérer les locaux seulement en dehors des heures de chantier. Renforcer si besoin l'étanchéité des fenêtres en appliquant des bandes adhésives sur les côtés.
|  | Protection des patients |  | Se réferer aux indications mentionnées dans "déplacements dans la zone de chantier".
Identification de l'impact des travaux sur l'organisation de l’établissement / service et diffusion de l'information | Quels sont les services impactés ? | Services impactés |  | A mentionner dans la Fiche Travaux.
| Quels sont les services à informer ? | Note de service émise par la direction de l'établissement |  | A mentionner dans la Fiche Travaux.
|  | Affichette travaux |  | A apposer dans les lieux concernés.
| Faut-il prévoir une signalétique ? | Signalétique |  | A mentionner dans la Fiche Travaux.
| Faut-il prévenir la sécurité incendie ? | Sécurité incendie |  | A mentionner dans la Fiche Travaux.

## Circuits et matériels
Points importants de l'étape | Questions à se poser | Principe de la recommandation | Réponse à insérer dans la Fiche Travaux
Définition du circuit travaux / de l'accès au chantier | Par quel accès les ouvriers atteignent-ils le chantier ? | Par l'extérieur | Préciser le circuit.
|  | Par le sous-sol | Préciser le circuit.
|  | Par le vide-sanitaire | Préciser le circuit.
|  | Par une fenêtre | Préciser le circuit.
|  | Par une sortie de secours | Préciser le circuit.
|  | Par les vestiaires | Préciser le circuit.
|  | Par un ascenseur | Réserver si possible un ascenseur à l'usage exclusif des ouvriers.
|  | Autre | A préciser.
| Les intervenants doivent-ils s'enfermer dans la zone de chantier ? | Chantier fermé | Oui / Non.
|  | Entrées / Sorties | Limiter les entrées et sorties dans la zone de chantier aux strictes nécessités de celui-ci.
|  | Détruit de drap | Afin de maintenir les locaux propres, les intervenants pourront se voir proposer d’accéder aux locaux et à la zone de travaux en portant des sur chaussures.
| Une circulation spécifique des ouvriers doit-elle être définie ? | Circuit intervenant | Si oui à décrire.
| Faut-il porter une tenue particulière ? | Tenue propre | Porter une tenue propre.
|  | Badge | Tous les intervenants accédant au chantier doivent être munis d'un badge d'identification (nom, prénom, entreprise).
|  | Surblouse / surchaussures | Afin de maintenir les locaux propres, les intervenants pourront se voir proposer d’accéder aux locaux et à la zone de travaux en portant des sur chaussures.
| Faut-il réaliser une hygiène des mains particulière ? | Lavage simple ou utilisation de la solution hydroalcoolique | En 1ère intention: réaliser un geste d'hygiène des mains avec de la solution hydroalcoolique egalement lors de l'utilisation de gants (avant de les mettre et après leur retrait). Réaliser un lavage des mains si celles-ci sont visuellement sales, empoussiérées...
Définition du circuit matériel à installer (biomédical, mobilier, outils…) : introduction et évacuation | Comment s'effectue l'acheminement du matériel ? | Créneau horaire | L'approvisionnement et l'évacuation du matériel se feront de manière groupée dans un créneau horaire fixé avec le cadre / responsable du service / du secteur.
L'approvisionnement du matériel se fera en une seule fois.
| Doit-il subir une préparation ? | Essuyage humide | Effectuer un essuyage humide au détergent désinfectant de toutes les surfaces du matériel / mobilier / outils avant son / leur entrée dans le chantier.
| Faut-il prévoir un dispositif d'évacuation spécifique ? | Goulotte d'évacuation gravats | Mettre en place une goulotte d'évacuation de débris reliée le plus hermétiquement possible à la benne.
|  | Benne couverte | La benne sera maintenue couverte.
|  | Benne arrosée | Les gravats dans la benne seront arrosés pendant toute la durée du chantier, prévoir un arrosage automatique la nuit.
|  | Emballage | Emballer le matériel dans un polyane étanche avant de l'évacuer.
|  | Créneau horaire | L'approvisionnement, le désaprovisionnement et l'évacuation des déchets / gravats se feront de manière groupée et dans un créneau horraire fixé avec le cadre / responsable du service ou du secteur.

## Mesures de protection
Points importants de l'étape | Questions à se poser | Principe de la recommandation | Réponse à insérer dans la Fiche Travaux
Modification des autres circuits (résidents, personnels, logistique, déchets, visite…) | Le circuit résident doit-il être modifié ? |  | Si oui, indiquer le nouveau circuit avec ajout si nécessaire d'un plan de circulation.
| Le circuit soignant doit-il être modifié ? |  | Si oui, indiquer le nouveau circuit avec ajout si nécessaire d'un plan de circulation.
| Le circuit logistique doit-il être modifié ? |  | Si oui, indiquer le nouveau circuit avec ajout si nécessaire d'un plan de circulation.
| Le circuit visite doit-il être modifié ? |  | Si oui, indiquer le nouveau circuit avec ajout si nécessaire d'un plan de circulation.
| Le circuit déchets médicaux doit-il être modifié ? |  | Si oui, indiquer le nouveau circuit avec ajout si nécessaire d'un plan de circulation.
| Doit-on laisser un passage dans le couloir ? | Passage d'un lit | Ne pas obturer le couloir dans sa totalité : laisser un passage suffisant pour la circulation d'un lit.
|  | Passage de brancards | Ne pas obturer le couloir dans sa totalité : laisser un passage suffisant pour la circulation d'un brancard.
|  | Passage d'urgence | Ne pas obturer le couloir dans sa totalité : laisser un passage suffisant pour la circulation des urgences.
|  | Passage de piétons | Ne pas obturer le couloir dans sa totalité : laisser un passage suffisant pour la circulation des piétons.
|  | Passage de matériel (armoires, chariots...) | Ne pas obturer le couloir dans sa totalité : laisser un passage suffisant pour la circulation de matériel (armoires, chariots…).
Diffusion de l'information des modifications de circuits des services | Quels sont les services à informer ? | Note de service émise par la direction | Mentionner les services à informer.
|  | Affichettes Signalétique | A mettre en place.
Définir l'isolement du chantier | Faut-il fermer la porte d'accès au service ? | Fermeture de l'accès au service | Maintenir fermés les fenêtres, portes et sas d'entrée du service ou des chambres. Déposer au bas de la porte un détruit de drap humide (côté chantier). L'imprégnation du drap doit être renouvelée 1 fois par jour. Les détruits de draps seront éliminés après utilisation. Renforcer si besoin l'étanchéité de la porte en appliquant des bandes adhésives sur les 4 côtés ou en l'isolant à l'aide d'un polyane prope posé de façon étanche.
| Faut-il fermer les portes existantes ? | Fermeture des portes donnant sur le chantier | Maintenir fermés les fenêtres, portes et sas d'entrée du service ou des chambres. Déposer au bas de la porte un détruit de drap humide (côté chantier). L'imprégnation du drap doit être renouvelée 1 fois par jour. Les détruits de draps seront éliminés après utilisation. Renforcer si besoin l'étanchéité de la porte en appliquant des bandes adhésives sur les 4 côtés ou en l'isolant à l'aide d'un polyane prope posé de façon étanche.
| Faut-il fermer les portes coupe-feu ? | Fermeture des portes coupe-feu | Isoler la zone de chantier en fermant les portes coupe-feu. Déposer au bas de la porte un détruit de drap humide (côté chantier). L'imprégnation du drap doit être renouvelée 1 fois par jour. Les détruits de draps seront éliminés après utilisation.
Définir l'isolement du chantier (suite) | Faut-il fermer les fenêtres ? | Fermeture des fenêtres | Maintenir fermées les fenêtres donnant sur la zone de travaux. Renforcer l'étanchéité des fenêtres en appliquant des bandes adhésives sur les côtés, si besoin.
| Faut-il obturer des passe-plats ? | Passe-plats | Maintenir les passe-plats bouchés avec du polyane.
| Faut-il protéger le faux-plafond ? | Plaques
Lames
Grille
| Faut-il protéger un luminaire ? | Luminaire
| Faut-il protéger casiers / armoires / placards ? | Fermeture des casiers / armoires / placards / tiroirs | Fermer les casiers / placards / tiroirs. Maintenir fermées les portes des armoires. Renforcer l'étanchéité en appliquant des bandes adhésives sur les côtés. Protéger les casiers avec du polyane propre.
| Faut-il modifier le réglage de la ventilation ? | Surpression
Ventilation
Bouches
| Faut-il installer une cloison artificielle (polyane / placoplâtre) ? | Polyane simple | Sceller les prises et bouches d'évacuation d'air avec un double polyane.
|  | Polyane double | Monter une cloison en polyane (sur armature) du sol au plafond.
|  | Placoplâtre | Monter une cloison avec 2 polyanes espacés de 20 cm, chacun fixés sur 4 cotés dans le couloir.
| Faut-il installer un sas polyane ? | Sas polyane | Eriger une barrière imperméable en placoplâtre allant jusqu'au plafond, perpendiculaire au couloir. Les intervenants s'enfermeront dans un sas en polyane pour monter la cloison. Le placoplâtre sera peint ou recouvert de plastique. Ne pas enlever le sas polyane.
| Faut-il créer un espace hermétique temporaire ? | Sas avec toit | La cloison en dur n'atteignant pas le plafond, monter un sas en polyane propre avec "toit".
|  | Du sol au plafond | Monter un sas étanche en polyane propre allant du sol au plafond. Attention à ne pas soulever de plaque de faux plafond pendant cette manœuvre.
| Faut-il installer une voûte en polyane ? | Polyane en sous plafond
Voûte-tunnel
Vérification de l'isolement | Est-il nécessaire d'effectuer des tests fumigènes ? | Test fumigène | Si oui, vérifier par des essais fumigènes l'éfficacité des moyens d'isolement.
Nature des interventions | Les plaques ou les lames de faux plafond doivent-elles être déposées ? |  | La dépose des faux plafonds est réalisée dans le respect des étapes suivantes, pour limiter la dissémination des poussières : 1. Déposer au sol sous la plaque à soulever un détruit de drap humide, le faire suivre au fur et à mesure du soulèvement du faux-plafond. 2. Soulever la plaque de faux plafond à déposer et introduire le vaporisateur en sous plafond. 3. Vaporiser avec de l'eau la face empoussiérée de la plaque et des plaques voisines (l'humidification est abondante car elle doit éviter la dispersion des poussières lors de mobilisation de la plaque). 4. Faire glisser la plaque sur une plaque voisine humidifiée. Ne pas déposer la plaque au sol. 5. Remettre la plaque en place dés la fin de l'intervention technique.
Nature des interventions (suite) | Les travaux nécessitent-ils la réalisation de percements ? |  | Les percements sont réalisés dans le respect des étapes suivantes, pour limiter la dissémination des poussières : 1. Utiliser une perceuse munie d'une aspiration. 2. Déposer au sol un détruit de drap humide en dessous des points de percement. 3. Après les percements, plier le détruit de drap, le rouler poussières à l'intérieur et l'évacuer dans un conteneur fermé.
| Les travaux nécessitent-ils de couper l’eau du réseau ? |  | En cas de coupure d'eau simple, sans intervention sur les canalisations ou sur le ballon : 1. Stocker de l'eau. 2. Utiliser de la solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains. 3. Organiser les soins en tenant compte de la coupure d'eau. 4. Purger tous les robinets pendant 3 minutes lors de la remise en eau.
En cas de coupure d'eau simple, avec intervention sur les canalisations ou sur le ballon : Lors d’une coupure ou de travaux sur le réseau, un nettoyage et une désinfection doivent être réalisés systématiquement avant toute remise en service. De plus, l’efficacité de cette opération et la qualité de l’eau après l’intervention doivent être vérifiés par une analyse (art. R1321-56 du CSP).